Хотел бы ознакомить специалистов интересующихся темой ЖКТ с результатами применения этого материала на нашем предприятии.
Учитывая то, что я здесь новенький, счёл необходимым сообщить некоторую информацию о себе.

Работаю на должности заместителя директора на фирме, выполняющей теплоизоляционные работы на трубопроводах и оборудовании. Фирма занимается исключительно теплоизоляцией в Украине с 1994 года (лицензия только на данный вид работ). За время «пути» поработали почти везде и применяли большинство из предлагаемых на рынке теплоизоляционных материалов.

Примерно три месяца назад пришёл и мой черёд внедрять современные технологии теплоизоляции. Нам на e-mail в течении 2-х недель пришли несколько писем от разных организаций с предложениями о применении ЖКТ. Мне поставили задачу как можно быстрее изучить возможность и сферу применения таких материалов.
В какой-то степени современная подача ЖКТ в Интернете, а главное фактический материал о применении ЖКТ меня ошарашили. Появилось ощущение «ушедшего поезда», на который я опоздал. 
Почитав форумы и проанализировав доступную информацию о ЖКТ, пришёл к выводу, что необходимо ставить эксперименты самостоятельно.
В сентябре при выполнении работ по тепловой изоляции паропроводов на фармацевтическом заводе в г.Киеве возникла необходимость в устранении тепловых потерь через опоры. Мы предложили нанести на опоры в местах их касания с трубами ЖКТ марки «ТСМ-Керамик». Гл.энергетик завода заинтересовался данной технологией и со своей стороны пригласил поставщика ЖКТ марки «RETHERM» для презентации своего материала.
Поставщик ЖКТ марки «RETHERM» лично нанес покрытие на один отвод на трубопроводе д.108мм с температурой теплоносителя 85оС (причём все слои он нанёс в течении получасачно покрасил один отвод на трубопроводе д.108мм с температурой теплоносителя 85оСпоставщика г.Киеве возникла необходимость в ). В тоже время сотрудники завода нанесли ЖКТ марки «ТСМ-Керамик» на соседний участок этого же трубопровода.
К сожалению я не смог присутствовать на презентации, поэтому цифры у меня только со слов участников. Итак, 

Измерения пирометром:

Ттр.= 85оС,

Т на RETHERM.= 76оС, 
Т на ТСМ-Керамик.= 80оС.

Измерения контактным способом (точное название прибора неизвестно, пока):

Ттр.= 85оС,

Т на RETHERM.= 55оС, 
Т на ТСМ-Керамик.= 65оС.

По ощущениям при прикосновении ладони – к трубе покрытой  ЖКТ марки «RETHERM» можно дотронуться без болевых ощущений. Но, что интересно, долго не подержишь – постепенно ладонь прогревается. При этом через 1 метр по трубе начинается участок с традиционной конструкцией теплоизоляции (Parock 30мм + оцинковка) – на оцинковке руку можно держать спокойно и сколько хочешь.
С гл.энергетиком завода было решено провести дополнительные эксперименты. 

1. Учитывая достаточно высокую температуру воздуха в ТП котельной (около 30оС) покрыть всю незакрытую «традиционной» изоляцией арматуру (25-30 ед.) ЖКТ марки «RETHERM» и измерить температуру воздуха в ТП.
2. На паровом вентиле в котельной смонтировать камеру из оцинковки, внутренние поверхности которой покрыть изоляцией Parock 20мм и с помощью спиртового термометра мерить температуру воздуха в камере.

Перед началом эксперимента пригласили поставщика  ЖКТ марки «RETHERM»  для контроля понимания нашими работниками технологии нанесения покрытия. Покрытие наносилось кистью. Т.к. поверхности трубопроводов были горячими, то наносили сначала жидкий слой (типа грунт), а затем 2 слоя основных. Время просушки перед каждым следующим слоем – около 24 часов.
Результаты:

1. Температура в ТП не изменилась.

Нанесение ЖКТ на горячие поверхности приводит к заметному снижению производительности труда как вследствие усложнения технологии, так и вследствие воздействия на работника выделяемых из материала веществ (устойчивый едкий запах был отмечен всеми посетителями ТП во время эксперимента).

2. Результаты замеров:
	Изоляция
	Темп.воздуха в камере, оС
	Давление пара, МПа

	Без покрытия
	88
	0,32

	Грунт
	86
	0,32

	1-ый слой
	85
	0,31

	2-ой слой
	82
	0,3


К сожалению, замеры проводились на активно используемой цехами трубе. Поэтому ловить устоявшийся режим было довольно трудно. Все цифры получены при условии их неизменности в течение 30-40 мин. Первые три замера были получены при работе трубы в режиме давлений 0,32-0,38 МПа на протяжении пяти часов, а последний – в режиме давлений 0,28-0,32 МПа на протяжении трёх часов.
Кроме того, в офисе проводил параллельные опыты.

1. Жестяная банка 0,5л была покрыта ЖКТ марки «RETHERM» в два слоя с просушкой в 24 часа каждого. В банку залита вода с температурой по спиртовому термометру 50оС. Отслеживалась динамика охлаждения воды в банке до 40оС.
Результат – время охлаждения мин.

	Изоляция
	Время, мин

	без изоляции
	58

	ЖКТ марки «RETHERM»
	60

	Thermaflex FRZ 9мм  
	120


2. Ещё один интересный эксперимент. На пластинку из оцинковки 0,55 мм наносилось ЖКТ марки «RETHERM». Утюгом разогревали пластину. На поверхность ЖКТ наносилась капля воды. Отслеживалась динамика испарения воды.
Результаты замеров:

	Слои
	Время испарения, с

	Грунт
	85

	1-ый слой
	270

	2-ой слой
	435

	3-ий слой
	600

	6-ой слой
	610



При тех же условиях и на такую же пластину через слой стеклопластика 0,2мм укладывалась теплоизоляция    Thermaflex FRZ 9мм с покрытием оцинковкой и без.  

Результаты замеров:

	Изоляция
	Время испарения, с

	Thermaflex FRZ 9мм с покрытием оцинковкой
	600

	Thermaflex FRZ 9мм
	устали ждать


Цены на предложенные нам ЖКТ следующие:

                         марки «RETHERM»  -  20,73$/литр


 марки «ТСМ-Керамик»  -  10,97 $/литр



марки «Керамоизол»  -  6,10 $/литр
На сегодня:

- поставщик ЖКТ марки «RETHERM» отправил результаты экспериментов (так как он их понял() производителю и мы все ждём ответа;

- мне нечего доложить руководству… пока.
